## Slide 1: 化工廠控制系統介紹：DCS/SIS
余麗玲
中鼎工程股份有限公司
2012. 06. 16

## Slide 2
DCS/PLC:過去的分類/應用
DCS (Distributed Control System): 工廠日常之自動Analog控制，圖控一體
PLC (Programmable Logic Controller):工廠連鎖及跳車，圖控/SCADA須另整合

## Slide 3
DCS: Analog Control and Monitoring

## Slide 4
DCS: Distributed 分散在不同控制器
PLC 只有一套CPU，所有I/O Module接於此。
新型SIS亦有分散式CPU設計。

## Slide 5
PLC: Digital 0/1 Interlock Logics
製程異常時Switch做動，輸出由1變成0，接進PLC。
PLC平常送1給電磁閥，製程異常時送0給電磁閥，以便關On-off Valve。

## Slide 6
BPCS/SIS : 現在的分類/應用
BPCS (Basic Process Control Systems): DCS/PLC都能提供控制/連鎖
SIS (Safety Instrumented System):工廠跳車(Safety Integrity Level >= 1)，須常做功能測試但應備而不用

## Slide 7
BPCS/SIS : P&ID的標示及Naming
(資料來自2009 ISA 5.1)
BPCS Tag | SIS Tag
FT | FZT
XV | XZV

## Slide 8
DCS: System Architecture

## Slide 9
DCS: Main Components
Controller
Power Supply Unit:電源來自 UPS (Uninterruptable Power Supply)
Input and Output Modules: Redundant and Simplex I/O Cards

## Slide 10
DCS: System Cabinet
Analog Input : LT/PT
Analog Output : LV/PV
Digital Input: LS/PS
Digital Output:電磁閥
RTD, T/C Cards: TE
Foundation Fieldbus
Serial Interface Card

## Slide 11
DCS: Foundation Fieldbus (FF DCS)
傳統DCS
省線& I/O, More Data
Single Pair Cable

## Slide 12
DCS: FF DCS CIF分散風險/儀表預保
Control In Field (CIF)
診斷功能
HART (Highway Addressable Remote Transducer) 儀表也有診斷功能

## Slide 13
DCS: AMS (Asset Management System)
Decision Support
FF/HART 儀表在AMS皆可診斷、規畫

## Slide 14
DCS: 人機介面/操作畫面
現場儀表日趨電腦化(HART/FF)， 控制室的DCS電腦及桌椅也進步到和辦公室一樣。

## Slide 15
DCS: Alarm/Alert List
DCS Alarm/ AMS Alert List: 分別在DCS及AMS上提供Process Alarm / IO Alarm及儀表異常故障表

## Slide 16
DCS: Trend
Trend: 工廠開車、操作上Troubleshooting之利器，可將相關參數放一起，在時間軸上研究事件的關連性

## Slide 17
SIS:指PLC或Safety Instrumented System
廣義SIS:包含Sensor (如FT)、有SIL等級的PLC和被控制元件(如Valve)
狹義SIS : 指向IEC-61508定義之 Logic Solver，亦即有SIL等級的PLC

## Slide 18
SIS: SIL 1 可降低風險 1/10 到1/100
IEC-61511 | PFDavg (Average Probability of Failure on Demand) | Risk Reduction Factor = 1/PFDavg
SIL 4 |  10-5 to < 10-4 | 100,000 to 10,000
SIL 3 |  10-4 to < 10-3 | 10,000 to 1,000
SIL 2 |  10-3 to < 10-2 | 1,000 to 100
SIL 1 |  10-2 to < 10-1 | 100 to 10

## Slide 19
SIS: PLC/SIS/Relay比較
Relay:便宜、不易受電子雜訊干擾/修改不易
PLC:易改、計算能力強、程式列印方便/Switching components如 transistor故障率高約50%
SIS :有PLC的優點，加 diagnostics /redundancy  fail safe以達到SIL

## Slide 20
SIS: CPU, I/O Redundancy
TMR: Triple Module Redundancy
QMR: Quad Module Redundancy

## Slide 21
SIS: SIF Proof Test
SIF (Safety Instrumented Function) Proof Test: 須以SIL PFD計算書上所示測試頻率來測試廣義的SIS，即含現場儀表。

## Slide 22
Thank you!
余麗玲 16 June 2012
Lily@ctci.com.tw
www.ctci.com.tw